Установка/обновление СРВК DevLink.

v7.1x Linux.

Данный документ предполагает, что Вы имеете контроллер серии DevLink с предустановленным образом, предназначенным для работы с СРВК.

Дистрибутивы СРВК существуют двух видов:

- дистрибутив, содержащий инсталляцию СРВК. Используется для инсталляции СРВК «с нуля»;

- дистрибутив, содержащий обновление СРВК. Используется для обновления ранее инсталлированной версии СРВК.

Инсталляция СРВК контроллера представлена в виде архива os_contr_Vver[_SPx][.<y>]_zzz.rar , где

os - опрерационная система(linux)

contr - для какого контроллера версия СРВК(dl – DevLink)

ver – номер версии СРВК

[SPx] – номер Service Pack для данной версии (может отсутствовать)

[.<y>] – номер hot fix. Исправление ошибок внутри данного сервисного обновления (может отсутствовать).

zzz – тип защиты(ck – защита по файлу, «пусто» – защита отсутствует)

Например, архив linux_dl_V716_SP2_ck.rar обозначает, что архив содержит версию СРВК 7.16 Linux для контроллеров серии DevLink с защитой по файлу.

Обновление СРВК именуется по той же системе. Единственное отличие – наличие буквы “u” после номера версии в имени файла-архива. То есть, архив с обновлением будет называться os_contr_Vver_[SPx][.<y>]u_zzz.rar . Например, linux_ dl_V716_SP2u_ck.rar.

Структура каталогов в архивах инсталляции и обновления одинакова. Отличается лишь состав файлов в этих каталогах.

В архиве находятся директории с файлами, которые необходимо поместить на контроллер, в соответствующие директории.(например, файлы архива, находящиеся в директории gsw, необходимо поместить на контроллер в директорию gsw). Другими словами, структура архива соответствует структуре каталогов контроллера.

# Файловая структура СРВК DevLink Linux v.7.xx.

К СРВК относятся следующие каталоги (в архиве и на контроллере). В дистрибутиве инсталляции находятся все пункты. В дистрибутиве обновления НЕ находятся пункты помеченные звездочкой (*), а пункты, помеченные апострофом (’), могут отсутствовать.

В директории /gsw располагаются все исполняемые модули системы и следующие поддиректории:

- /gsw/dic’ содержит системные словари сообщений

- /gsw/etc* содержит Пользовательские файлы настройки параметров ОС

- /gsw/krugdb’ содержит конфигурацию для ведения трендов

- /gsw/lib’ содержит библиотеки системных и Пользовательских функций СРВК

- /gsw/prg* содержит программы Пользователя

- /gsw/settings* содержит конфигурационные файлы СРВК

- /gsw/sram* Здесь хранятся файлы, которые в режиме работы периодически сохраняет СРВК. /gsw/sram в свою очередь содержит поддиректорию:

- /gsw/sram/dat* (содержит БД контроллера)

- /gsw/system’  содержит служебные файлы СРВК

Примечание. Выше описаны лишь файлы из стандартного комплекта поставки СРВК. В случае использования Дополнительного ПО (специализированные узлы, драйвера внешних устройств и т.д.) на контроллере будут находиться дополнительные файлы.

# Порядок активации защиты СРВК

Активацию защиты необходимо выполнить перед инсталляцией СРВК DevLink. Без выполнения данной процедуры СРВК запускаться не будет. Активация защиты каждого контроллера должна выполняться отдельно, с учетом параметров СРВК, которые будут использоваться на этом контроллере.

Для выполнения процедуры активации нужна утилита snprg (утилита активации). Данная утилита входит в состав дистрибутива СРВК и располагается в каталоге /gsw.

Активация защиты выполняется в 2 этапа:

- создание на контроллере и пересылка по почте в техподдержку фирмы «КРУГ» файла-идентификатора контроллера (файл sninfo.dat). Дополнительно в письме указываются серийный номер контроллера и параметры СРВК для этого контроллера;

- получение двух файлов-ключей защиты (файлы sstart2.lnk и drivers.key) по почте и записи их на контроллер.

Первый этап – создание и пересылка по почте файла-идентификатора контроллера – состоит из следующих шагов:

- переведите контроллер в режим программирования. Это делается посредством нажатия и удерживания в течение 2-х секунд кнопки SET в момент включения питания на контроллере;

- перезапустите контроллер. Внимание! Перевод контроллера в режим программирования и его последующий перезапуск обязательны;

- после того, как контроллер загрузится и выйдет на связь, запустите «Терминал контроллера» со Станции инжиниринга – появится окно консоли;

- наберите в консоли указанную ниже команду, заканчивая набор нажатием на клавишу «Enter» (регистр символов и все пробелы – значимы):

./snprg

- в результате этих действий создастся файл-идентификатор контроллера - /tmp/sninfo.dat. Скопируйте этот файл с контроллера, используя «Файловые операции» Станции инжиниринга;

- перешлите данный файл по почте в техподдержку фирмы «КРУГ». Дополнительно в письме укажите серийный номер контроллера (он написан на этикетке, приклеенной к контроллеру сбоку) и параметры СРВК для данного контроллера (количество точек ввода/вывода, список модулей СРВК и драйверов внешних устройств, которые должны запускаться на этом контроллере, и прочие защищаемые параметры).

После получения файла-идентификатора контроллера, будут созданы файлы-ключи защиты (файлы sstart2.lnk и drivers.key) и высланы Вам обратно по почте.

После получения файлов-ключей защиты необходимо выполнить следующие действия:

- переведите контроллер в режим программирования. Это делается посредством нажатия и удерживания в течение 2-х секунд кнопки SET в момент включения питания на контроллере;

- перезапустите контроллер;

- после того, как контроллер загрузится и выйдет на связь, запустите «Терминал контроллера» со Станции инжиниринга – появится окно консоли;

- наберите в консоли указанную ниже команду, заканчивая набор нажатием на клавишу «Enter» (регистр символов и все пробелы – значимы):

mount –w –o remount /

- запустите «Файловые операции» со Станции инжиниринга;

- скопируйте полученные по почте файлы-ключи защиты sstart2.lnk и drivers.key в директорию /etc контроллера;

- активация защиты СРВК завершена.

После проведения данной процедуры можно приступать к инсталляции и настройке СРВК.

Процедура изменения параметров защиты СРВК полностью аналогична процедуре обычной активации защиты СРВК. (Процедура изменения параметров защиты происходит в случае, если СРВК на данном контроллере уже была ранее активирована, но возникла необходимость изменить какой-либо защищаемый параметр.)

# Порядок инсталляции СРВК

Файлы на контроллер копируются при помощи Станции инжиниринга. Порядок действий:

- переведите контроллер в режим программирования. Это делается посредством нажатия и удерживания в течение 2-х секунд кнопки SET в момент включения питания на контроллере;

- после того, как контроллер загрузится и выйдет на связь, запустите «файловые операции» со Станции инжиниринга;

- скопируйте все файлы из архива инсталляции в соответствующие директории на контроллере;

- если директория не существует, создайте ее с помощью Станции инжиниринга;

- активируйте со Станции инжиниринга окно консоли контроллера;

- перезапустите контроллер;

- установка версии завершена.

# Порядок обновления СРВК

Дистрибутив обновления содержит только часть файлов СРВК.

Для обновления СРВК достаточно переписать файлы из дистрибутива обновления на контроллер при помощи Станции Инжиниринга.

- переведите контроллер в режим программирования. Это делается посредством нажатия и удерживания в течение 2-х секунд кнопки SET в момент включения питания на контроллере;

- после того, как контроллер загрузится и выйдет на связь, запустите «файловые операции» со Станции инжиниринга;

- обязательно сделайте копию файлов контроллера, которые подлежат изменению, при помощи Станции инжиниринга. Нужно скопировать содержимое директории /gsw , включая подкаталоги;

- скопируйте все файлы из архива обновления в соответствующие директории на контроллере;

- если директория не существует, создайте ее с помощью Станции инжиниринга;

- перезапустите контроллер;

- установка обновления завершена.

Внимание!

Если после обновления возникли проблемы в работе контроллера - ставьте контроллер в режим настройки и переписывайте ранее сделанную (на шаге 3) резервную копию файлов обратно на контроллер. После чего обратитесь в службу технической поддержки НПФ "Круг" с описанием проблемы.